Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории города Карасука за 2022 год.

За 2022 год химико-бактериологической лабораторией было выполнено:

- 62 анализов воды из контрольных точек на 20 действующих  водоразборных скважинах, подающих питьевую воду через закольцованные разводящие сети к потребителям города Карасука  по 29 показателям.

- 36 анализов воды из 9 водоразборных колонок по 6 показателям.

- 40 анализов холодной и горячей воды из пяти контрольных точек на двух котельных и трех ЦТП по 8 компонентам.

Питьевая вода полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Данные химико-бактериологической лаборатории по качеству питьевой воды в г.Карасуке за 2022 год.

| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | Среднее значение | ПДК, СанПиН 1.2.3685-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (аэробные и анаэробные орган) ОМЧ | КОЕ/мл | 7,009 | Не более 50 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | 0 | отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |
| 3 | Запах | баллы | 1 | Не более 2 |
| 4 | Привкус | баллы | 1 | Не более 2 |
| 5 | Цветность | градусы | 2,612 | Не более 20 |
| 6 | Мутность | мг/л | 0,6 | 1,5 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| 7 | Водородный показатель (PH) | единицы рн | 8,538 | 6.0-9.0 |
| 8 | Общая минерализация | мг/л | 667,5 | 1000 |
| 9 | Общая жесткость | град.Ж | 0,489 | 7 |
| 10 | Окисляемость перманганата | мг/л | 0,777 | 5 |
| 11 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,008 | 0,1 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |
| 12 | Бор | мг/дм3 | 0,4 | 0,5 |
| 13 | Железо | мг/дм3 | 0,165 | 0,3 |
| 14 | Кадмий | мг/дм3 | 0,0002 | 0,001 |
| 15 | Марганец | мг/дм3 | 0,015 | 0,1 |
| 16 | Медь | мг/дм3 | 0,002 | 1 |
| 17 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,002 | 0,05 |
| 18 | Нитраты | мг/дм3 | 0,898 | 45 |
| 19 | Свинец | мг/дм3 | 0,0002 | 0,03 |
| 20 | Сульфаты | мг/дм3 | 174,025 | 500 |
| 21 | Фториды | мг/дм3 | 0,475 | 1,2 |
| 22 | Хлориды | мг/дм3 | 106,425 | 350 |
| 23 | Цинк | мг/дм3 | 0,001 | 5 |
| 24 | Амиак амония | мг/дм3 | 1,023 | 350 |
| 25 | Нитриты | мг/дм3 | 0,006 | 45 |
| Органические показатели |  |  |  |  |
| 26 | 2.4-Д | мг/дм3 | 0,002 | 0,1 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |
| 27 | Альфа активность | Бк/кг | 0,178 | 0,2 |
| 28 | Бета активность | Бк/кг | 0,109 | 1 |
| 29 | Радон | Бк/кг | 7,55 | 60 |