Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Троицкого сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

За   2022 год химико-бактериологической лабораторией было выполнено:

● 5 анализов воды из контрольных точек на территории Троицкого сельсовета, подающих питьевую воду через закольцованные разводящие сети к потребителям подведомственных населенных пунктов Троицкого сельсовета по 32 показателям.

Данные химико-бактериологической лаборатории по качеству питьевой воды на территории сельских поселений

Троицкого сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

| Троицкий сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | ПДК, СанПиН 1.2.3685-21 | с.Троицкое | с.Рассказово | с.Сорочиха | п.Астродым | п.Оз.-Титово |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (аэробные и анаэробные орган) ОМЧ | КОЕ/мл | Не более 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Термолер. и колиформные . Бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запах | баллы | Не более 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Цветность | градусы | Не более 20 | 1,61±0,48 | 6,0 | 3,31±0,99 | 3,82±1,14 | ˂1,0 |
| 7 | Мутность | мг/л | 1,5 | ˂0,58 | 1,5 | ˂ 0,58 | ˂0,58 | ˂0,58 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водородный показатель (PH) | единицы рн | 6.0-9.0 | 8,72±0,1 | 8,01±0,2 | 8,77±0,1 | 8,71±0,1 | 8,13±0,1 |
| 9 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 631,8±63,2 | 483 | 675,4±67,5 | 556,4±55,6 | 674,2±67,4 |
| 10 | Общая жесткость | град.Ж | 7 | 0,71±0,11 | 1,03±0,093 | 0,52±0,08 | 0,5±0,07 | 0,5±0,07 |
| 11 | Окисляемость перманганата | мг/л | 5 | 0,65±0,13 | ˂0,25 | 0,96±0,19 | 0,73±0,15 | 0,88±0,18 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,006±0,003 | ˂0,005 | 0,01±0,005 | 0,006±0,003 | ˂0,005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 0,32±0,05 | 0,023 | 0,23±0,07 | 0,19±0,06 | 0,33±0,06 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,18±0,05 | 0,2±0,05 | 0,4±0,1 | 0,5±0,13 | 0,29±0,07 |
| 15 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 |
| 16 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,061±0,009 | 0,0222 | 0,016±0,004 | 0,023±0,006 | 0,03±0,008 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 1 | 0,0818±0,0204 | 0,0098 | ˂0,0005 | ˂0,0005 | ˂0,0005 |
| 18 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| 19 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | ˂0,1 | ˂0,1 | 0,38±0,08 | 0,28±0,06 | 0,13±0,03 |
| 20 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | 0,00083±0,00033 | ˂0,001 | ˂0,0002 | 0,00022±0,00009 | ˂0,0002 |
| 21 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 156,5±18,8 | 170 | 168,9±20,3 | 85,2±10,2 | 183,0±22,0 |
| 22 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,27±0,05 | 0,276 | 0,32±0,06 | 0,28±0,05 | 0,39±0,07 |
| 23 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 99,9±17,9 | 111,0±10,0 | 105,2±18,9 | 96,2±17,3 | 98,1±17,6 |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | 5 | 0,0266±0,008 | 0,0052 | ˂0,0005 | ˂0,0005 | 0,004±0,0014 |
| 25 | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | ˂=2,0 | 0,94±0,19 | 1,7±0,41 | 0,81±0,16 | 0,94±0,19 | 0,99±0,2 |
| 26 | Нитриты | мг/дм3 | ˂=3,0 | ˂0,1 | 0,064±0,013 | 0,25±0,09 | 0,28±0,06 | 0,009±0,004 |
| Органические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Гамма-ГХЦГ | мг/дм3 | 0,004 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Альфа активность | Бк/кг | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 29 | Бета активность | Бк/кг | 1 | - | - | - | - | - |
| 30 | Радон | Бк/кг | 60 | 9,8±2,4 | - | 6,4±1,8 | 7,7±2,1 | 5,8±1,3 |