Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Михайловского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

За   2022 год химико-бактериологической лабораторией было выполнено:

● 5 анализов воды из контрольных точек на территории Михайловского сельсовета, подающих питьевую воду через закольцованные разводящие сети к потребителям подведомственных населенных пунктов Михайловского сельсовета по 32 показателям.

Данные химико-бактериологической лаборатории по качеству питьевой воды на территории сельских поселений Михайловского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

| Михайловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | ПДК, СанПиН 1.2.3685-21 | с.Михайловка | п.Красносельский | п.Александровский | аул Кавкуй | аул Карасарт |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (аэробные и анаэробные орган) ОМЧ | КОЕ/мл | Не более 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Термолер. и колиформные . Бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запах | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Цветность | градусы | Не более 20 | 1,61±0,48 | ˂1,0 | 6,53±1,96 | 3,22±0,97 | 1,61±0,48 |
| 7 | Мутность | мг/л | 1,5 | ˂0,58 | 0,71±0,14 | ˂ 0,58 | ˂0,58 | ˂0,58 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водородный показатель (PH) | единицы рн | 6.0-9.0 | 8,58±0,01 | 8,21±0,1 | 8,68±0,1 | 8,54±0,1 | 8,56±0,1 |
| 9 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 587,4±58,7 | 651,4±65,1 | 684,0±68,4 | 607,4±60,7 | 652,8±65,3 |
| 10 | Общая жесткость | град.Ж | 7 | 0,5±0,08 | 0,59±0,09 | 0,29±0,05 | 1,46±0,22 | 1,1±0,2 |
| 11 | Окисляемость перманганата | мг/л | 5 | 1,5±0,3 | 0,86±0,17 | 0,88±0,18 | 1,4±0,3 | 0,79±0,16 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | 0,007±0,004 | 0,006±0,003 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 0,65±0,11 | 0,37±0,06 | 0,31±0,05 | 0,28±0,05 | 0,23±0,06 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | ˂0,1 | 0,42±0,11 | 0,24±0,06 | 0,53±0,13 | 0,2±0,05 |
| 15 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 |
| 16 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,013±0,003 | 0,03±0,008 | 0,034±0,008 | 0,032±0,008 | 0,019±0,005 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 1 | 0,001±0,0004 | ˂0,0005 | ˂0,0005 | ˂0,0005 | ˂0,0005 |
| 18 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| 19 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | ˂0,1 | 0,22±0,04 | ˂0,1 | 6,54±0,98 | ˂0,003 |
| 20 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | 0,00023±0,00009 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | 0,00057±0,00023 | 0,0003±0,00012 |
| 21 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 145,1±17,4 | 200,8±24,1 | 196,4±23,6 | 176,5±21,2 | 179,7±21,6 |
| 22 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,28±0,05 | 0,41±0,07 | 0,3±0,05 | 0,41±0,06 | 0,61±0,11 |
| 23 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 85,0±15,3 | 94,3±17,0 | 111,4±20,0 | 112,4±20,2 | 112,4±20,2 |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | 5 | 0,0031±0,0009 | 0,0038±0,0013 | ˂0,0005 | 0,0024±0,0007 | 0,0026±0,0009 |
| 25 | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | ˂=2,0 | 1,29±0,26 | 1,01±0,2 | ˂0,1 | 1,37±0,27 | 1,61±0,32 |
| 26 | Нитриты | мг/дм3 | ˂=3,0 | 0,006±0,003 | 0,087±0,044 | ˂0,003 | 0,016±0,008 | ˂0,003 |
| Органические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Гамма-ГХЦГ | мг/дм3 | 0,004 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Альфа активность | Бк/кг | 0,2 | - | - | - |  | - |
| 29 | Бета активность | Бк/кг | 1 | - | - | - |  | - |
| 30 | Радон | Бк/кг | 60 | 10,1±1,5 | 6,1±1,1 | 4,6±1,2 | 6,3±1,6 | 5,1±0,7 |