Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

За   2022 год химико-бактериологической лабораторией было выполнено:

● 2 анализа воды из контрольных точек на территории Знаменского сельсовета, подающих питьевую воду через закольцованные разводящие сети к потребителям подведомственных населенных пунктов Знаменского сельсовета по 32 показателям.

Данные химико-бактериологической лаборатории по качеству питьевой воды на территории сельских поселений

Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

| Знаменский сельсовет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | ПДК, СанПиН 1.2.3685-21 | с.Поповка | п.Осиновка |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (аэробные и анаэробные орган) ОМЧ | КОЕ/мл | Не более 50 | 0 | 0 |
| 2 | Термолер. и колиформные . Бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 4 | Запах | баллы | Не более 2 | 1 | 1 |
| 5 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 | 1 |
| 6 | Цветность | градусы | Не более 20 | 2,97±0,89 | 14 |
| 7 | Мутность | мг/л | 1,5 | ˂ 0,58 | 1,5 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| 8 | Водородный показатель (PH) | единицы рн | 6.0-9.0 | 8,72±0,10 | 8,27 |
| 9 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 651,2±65,1 | 439 |
| 10 | Общая жесткость | град.Ж | 7 | 0,35±0,05 | 0,693 |
| 11 | Окисляемость перманганата | мг/л | 5 | 1,3±0,3 | ˂ 0,25 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,013±0,004 | 0,0075 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| 13 | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 0,77±0,13 | 0,029 |
| 14 | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | ˂ 0,1 | 0,362 |
| 15 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | ˂0,0002 | ˂0,0001 |
| 16 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | ˂0,01 | 0,0187 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 1 | 0,0007±0,0003 | ˂ 0,00130 |
| 18 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | ˂0,002 | ˂0,005 |
| 19 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,13±0,03 | ˂ 0,1 |
| 20 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | 0,00026±0,00011 | ˂0,001 |
| 21 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 131,7±15,8 | 120 |
| 22 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,49±0,09 | 0,240 |
| 23 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 87,4±15,7 | 92,9 |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | 5 | 0,0031±0,0009 | ˂ 0,005 |
| 25 | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | ˂=2,0 | 0,69±0,14 | 1,68 |
| 26 | Нитриты | мг/дм3 | ˂=3,0 | ˂ 0,1 | ˂ 0,02 |
| Органические показатели |  |  |  |  |  |
| 27 | У-ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | 0,004 | ˂ 0,002 | - |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 28 | Альфа активность | Бк/кг | 0,2 | - | - |
| 29 | Бета активность | Бк/кг | 1 | - | - |
| 30 | Радон | Бк/кг | 60 | 6,9±1,5 | - |