Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Октябрьского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

За   2022 год химико-бактериологической лабораторией было выполнено:

● 4 анализа воды из контрольных точек на территории Октябрьского сельсовета, подающих питьевую воду через закольцованные разводящие сети к потребителям подведомственных населенных пунктов Октябрьского сельсовета по 32 показателям.

Данные химико-бактериологической лаборатории по качеству питьевой воды на территории сельских поселений Октябрьского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

|  |  |  |  | с.Октябрьское | с.Анисимовка | с.Калачи | д.Павловка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | ПДК, СанПиН 1.2.3685-21 |  |  |  |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (аэробные и анаэробные орган) ОМЧ | КОЕ/мл | Не более 50 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Термолер. и колиформные . Бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запах | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Цветность | градусы | Не более 20 | ˂0,1 | 1,62±0,48 | 3,91±1,17 | 1,27±0,38 |
| 7 | Мутность | мг/л | 1,5 | ˂0,58 | ˂0,58 | ˂ 0,58 | ˂0,58 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водородный показатель (PH) | единицы рн | 6.0-9.0 | 8,73±0,1 | 8,28±0,10 | 8,55±0,1 | 8,24±0,1 |
| 9 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 640,0±64,0 | 564,0±56,4 | 580,8±58,1 | 520,0±52,0 |
| 10 | Общая жесткость | град.Ж | 7 | 0,51±0,08 | 0,43±0,06 | 1,0±0,02 | 1,92±0,29 |
| 11 | Окисляемость перманганата | мг/л | 5 | 0,96±0,19 | 0,80±0,16 | 0,88±0,18 | 0,63±0,13 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | ˂0,005 | ˂0,02 | - | ˂0,005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 0,49±0,08 | 0,23±0,07 | 0,42±0,07 | 0,166±0,043 |
| 14 | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | ˂0,1 | 0,20±0,05 | 0,19±0,05 | 0,16±0,04 |
| 15 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 |
| 16 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,015±0,004 | 0,045±0,011 | 0,037±0,009 | 0,028±0,007 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 1 | ˂0,0005 | 0,0015±0,0004 | ˂0,0005 | 0,0046±0,0014 |
| 18 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| 19 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,25±0,05 | 0,59±0,12 | 0,16±0,03 | 0,19±0,04 |
| 20 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | ˂0,0002 | 0,00032±0,00013 | ˂0,0002 | 0,00039±0,00016 |
| 21 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 126,0±15,1 | 119,1±14,3 | 130,6±15,7 | 111,4±13,4 |
| 22 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,16±0,03 | 0,41±0,07 | 0,31±0,06 | 0,33±0,06 |
| 23 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 73,3±13,2 | 86,6±15,6 | 93,1±16,8 | 93,1±16,8 |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | 5 | 0,0020±0,0006 | 0,0025±0,0009 | 0,025±0,008 | 0,0045±0,0016 |
| 25 | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | ˂=2,0 | 0,87±0,17 | 1,14±0,23 | 1,1±0,2 | 1,11±0,22 |
| 26 | Нитриты | мг/дм3 | ˂=3,0 | 0,15±0,06 | 0,47±0,12 | ˂0,003 | ˂0,003 |
| Органические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Гамма-ГХЦГ | мг/дм3 | 0,004 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Альфа активность | Бк/кг | 0,2 | - | - | - | - |
| 29 | Бета активность | Бк/кг | 1 | - | - | - | - |
| 30 | Радон-222 | Бк/кг | 60 | 12,7±2,1 | 8,0±1,4 | 7,0±1,3 | 6,9±1,8 |