Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

За   2022 год  химико-бактериологической лабораторией было выполнено:

● 5 анализов воды из контрольных точек на территории Благодатского сельсовета, подающие питьевую воду через закольцованные разводящие сети к потребителям подведомственных населенных пунктов Благодатского сельсовета по 32 показателям.

Данные химико-бактериологической лаборатории по качеству питьевой воды на территории сельских поселений Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

| Благодатский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.Благодатное | с.Шилово-Курья | п.Ягодный | п.Чернозерка | жд.ст.Осолодино |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | ПДК, СанПиН 1.2.3685-21 |  |  |  |  |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (аэробные и анаэробные орган) ОМЧ | КОЕ/мл | Не более 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Термолер. и колиформные . Бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запах | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Цветность | градусы | Не более 20 | 3,14±0,94 | ˂0,1 | 1,78±0,53 | 2,63±0,79 | 11,1±2,22 |
| 7 | Мутность | мг/л | 1,5 | ˂0,58 | ˂1,0 | ˂ 0,58 | ˂0,58 | ˂0,58 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водородный показатель (PH) | единицы рн | 6.0-9.0 | 8,34±0,1 | - | 0,89±0,1 | 8,58±0,1 | 8,85±0,1 |
| 9 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 707,8±70,8 | - | 620,2±62,0 | 704,4±70,4 | 676,2±67,2 |
| 10 | Общая жесткость | град.Ж | 7 | 0,45±0,07 | 1,26 (0Ж) | 0,37±0,05 | 0,37±0,05 | 0,27±0,05 |
| 11 | Окисляемость перманганата | мг/л | 5 | 0,88±0,18 | 0,32 (мг0/дм3) | 0,88±0,18 | 0,98±0,2 | 1,1±0,2 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | ˂0,005 | ˂0,02 | ˂0,005 | 0,005±0,003 | ˂0,005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 0,45±0,08 | ˂0,01 | 0,61±0,11 | 0,46±0,08 | 0,84±0,14 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,11±0,03 | 0,05 | ˂0,1 | ˂0,1 | 0,69±0,17 |
| 15 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | ˂0,0002 | - | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 |
| 16 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,012±0,003 | 0,003 | 0,012±0,003 | 0,01±0,003 | 0,043±0,011 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 1 | 0,00091±0,00036 | 0,002 | 0,0045±0,0013 | 0,005±0,0015 | ˂0,0005 |
| 18 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| 19 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 1,86±0,37 | - | 0,29±0,06 | ˂0,1 | 0,32±0,06 |
| 20 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | ˂0,0002 | - | ˂0,0002 | 0,00045± 0,00018 | ˂0,0002 |
| 21 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 184,8±22,2 | - | 148,8±17,9 | 173,0±20,8 | 119,9±14,4 |
| 22 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,37±0,07 | 0,12 | 0,23±0,04 | 0,6±0,11 | 0,38±0,07 |
| 23 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 109,5±19,7 | - | 86,6±15,6 | 135,4±24,4 | 79,0±14,2 |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | 5 | 0,0087±0,0026 | 0,005 | ˂0,0005 | 0,004±0,0014 | ˂0,0005 |
| 25 | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | ˂=2,0 | 0,32±0,06 | ˂0,1 | 0,96±0,19 | 1,46±0,29 | 0,68±0,14 |
| 26 | Нитриты | мг/дм3 | ˂=3,0 | 0,67±0,17 | - | 0,14±0,07 | ˂0,003 | 0,74±0,18 |
| Органические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Гамма-ГХЦГ | мг/дм3 | 0,004 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Альфа активность | Бк/кг | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 29 | Бета активность | Бк/кг | 1 | - | - | - | - | - |
| 30 | Радон | Бк/кг | 60 | 5,9±1,5 | - | 7,5±2,1 | 4,9±0,8 | 6,6±1,4 |