Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Студеновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

За   2022 год химико-бактериологической лабораторией было выполнено:

● 5 анализов воды из контрольных точек на территории Студеновского сельсовета, подающих питьевую воду через закольцованные разводящие сети к потребителям подведомственных населенных пунктов Студеновского сельсовета по 32 показателям.

Данные химико-бактериологической лаборатории по качеству питьевой воды на территории сельских поселений Студеновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

| Студеновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | ПДК, СанПиН 1.2.3685-21 | с.Студеное | с.Луганск | с.Богословка | с.Новокарасук | с.Шейнфельд |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (аэробные и анаэробные орган) ОМЧ | КОЕ/мл | Не более 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Термолер. и колиформные . Бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запах | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Цветность | градусы | Не более 20 | ˂1,0 | ˂1,0 | 4,15±1,25 | 3,31±0,99 | 5,0±1,5 |
| 7 | Мутность | мг/л | 1,5 | ˂0,58 | ˂0,58 | ˂ 0,58 | ˂0,58 | ˂0,58 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водородный показатель (PH) | единицы рн | 6.0-9.0 | 8,3±0,1 | 8,24±0,1 | 8,61±0,1 | 8,67±0,1 | 8,56±0,1 |
| 9 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 712,4±71,2 | 554,6±55,5 | 456,6±54,8 | 508,8±50,9 | 491,6±59,0 |
| 10 | Общая жесткость | град.Ж | 7 | 0,43±0,06 | 0,75±0,11 | 0,29±0,05 | 0,42±0,06 | 0,47±0,07 |
| 11 | Окисляемость перманганата | мг/л | 5 | 0,73±0,15 | 0,88±0,18 | 0,9±0,2 | 3,2±0,6 | 1,2±0,2 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | ˂0,005 | ˂0,005 | 0,01±0,005 | 0,008±0,004 | ˂0,005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1,45±0,25 | 0,39±0,07 | 0,32±0,05 | 0,23±0,07 | 0,31±0,05 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | ˂0,1 | 0,2±0,05 | 0,11±0,03 | 0,44±0,11 | 0,41±0,1 |
| 15 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 |
| 16 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,014±0,004 | 0,028±0,007 | 0,026±0,007 | 0,045±0,011 | 0,048±0,012 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 1 | 0,00066±0,00026 | 0,00067±0,00027 | 0,0032±0,0004 | 0,047±0,014 | 0,0011±0,0003 |
| 18 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| 19 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,067±0,033 | 0,13±0,03 | ˂0,1 | 0,26±0,05 | 0,13±0,03 |
| 20 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | 0,00024±0,0001 | 0,00022±0,00009 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | 0,00032±0,00013 |
| 21 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 135,2±16,2 | 123,1±14,8 | 107,6±12,9 | 91,2±10,9 | 115,0±13,8 |
| 22 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,31±0,06 | 0,24±0,04 | 0,43±0,08 | 0,43±0,08 | 0,4±0,07 |
| 23 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 88,5±15,9 | 75,2±13,5 | 77,8±14,0 | 79,0±14,2 | 81,6±14,7 |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | 5 | 0,007±0,0021 | 0,011±0,003 | 0,0025±0,0009 | ˂0,0005 | 0,0035±0,0012 |
| 25 | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | ˂=2,0 | 0,86±0,17 | 0,79±0,08 | 0,66±0,13 | 0,8±0,16 | 0,78±0,16 |
| 26 | Нитриты | мг/дм3 | ˂=3,0 | 0,067±0,033 | 0,023±0,012 | 0,006±0,003 | 0,26±0,05 | 0,007±0,004 |
| Органические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Гамма-ГХЦГ | мг/дм3 | 0,004 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Альфа активность | Бк/кг | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 29 | Бета активность | Бк/кг | 1 | - | - | - | - | - |
| 30 | Радон | Бк/кг | 60 | 7,8±2,2 | 21,3±2,3 | 6,4±1,3 | 4,8±1,3 | 6,3±1,2 |