Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Ирбизинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

За   2022 год  химико-бактериологической лабораторией было выполнено:

● 4 анализа воды из контрольных точек на территории Ирбизинского сельсовета, подающих питьевую воду через закольцованные разводящие сети к потребителям подведомственных населенных пунктов Ирбизинского сельсовета по 32 показателям.

- Прошла ежегодное обслуживание станции предварительной очистки воды в п.Покровка.

Данные химико-бактериологической лаборатории по качеству питьевой воды на территории сельских поселений Ирбизинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

| Ирбизинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | ПДК, СанПиН 1.2.3685-21 | п.Крыловка | п.Рождественский | с.Ирбизино | д.Кукарка |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (аэробные и анаэробные орган) ОМЧ | КОЕ/мл | Не более 50 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Термолер. и колиформные . Бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запах | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Цветность | градусы | Не более 20 | 2,37±0,71 | 4,83±1,45 | 1,61±0,45 | 4,32±1,3 |
| 7 | Мутность | мг/л | 1,5 | ˂0,58 | ˂0,58 | ˂ 0,58 | ˂0,58 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водородный показатель (PH) | единицы рн | 6.0-9.0 | 8,59±0,1 | 8,64±0,1 | 8,62±0,1 | 8,62±0,1 |
| 9 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 677,8±67,8 | 823,8±82,4 | 718,2±71,8 | 779,8±78,0 |
| 10 | Общая жесткость | град.Ж | 7 | 0,43±0,06 | 0,34±0,05 | 0,45±0,07 | 0,34±0,05 |
| 11 | Окисляемость перманганата | мг/л | 5 | 1,4±0,3 | 1,4±0,3 | 0,73±0,15 | 1,0±0,2 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | ˂0,005 | 0,007±0,004 | ˂0,005 | ˂0,005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 0,97±0,16 | 1,18±0,2 | 0,81±0,14 | 1,13±0,19 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,26±0,07 | 0,11±0,03 | ˂0,1 | ˂0,1 |
| 15 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 |
| 16 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,018±0,005 | 0,017±0,004 | ˂0,01 | ˂0,01 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 1 | 0,0011±0,0003 | ˂0,0005 | 0,0014±0,0004 | ˂0,0005 |
| 18 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| 19 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,28±0,06 | 0,039±0,02 | 0,098±0,049 | 0,63±0,16 |
| 20 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | 0,00022±0,00009 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | 0,00023±0,00009 |
| 21 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 155,3±18,6 | 180,1±21,6 | 153,9±18,5 | 149,5±17,9 |
| 22 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,43±0,08 | 1,19±0,18 | 0,43±0,08 | 0,54±0,1 |
| 23 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 100,8±18,1 | 148,8±26,8 | 83,52±15,03 | 77,8±14,0 |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | 5 | 0,0017±0,0005 | 0,0021±0,0006 | 0,0022±0,0007 | 0,0066±0,002 |
| 25 | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | ˂=2,0 | 0,93±0,19 | 0,87±0,17 | 1,16±0,23 | 0,8±0,16 |
| 26 | Нитриты | мг/дм3 | ˂=3,0 | 0,035±0,018 | 0,039±0,02 | 0,098±0,049 | 0,63±0,16 |
| Органические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Гамма-ГХЦГ | мг/дм3 | 0,004 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Альфа активность | Бк/кг | 0,2 | - | - | - | - |
| 29 | Бета активность | Бк/кг | 1 | - | - | - | - |
| 30 | Радон | Бк/кг | 60 | 4,9±1,4 | 8,4±1,0 | 5,7±1,4 | 5,4±1,0 |